**河南省理工中等专业学校**

**《7号楼防火门》项目招标公告**

河南省理工中等专业学校拟进行《7号楼防火门》项目招标。为给各投标单位提供平等竞争机会，现将相关内容等列出，欢迎符合条件的投标人参加本次招标活动。

**【项目名称】：7号楼防火门**

**【项目内容与要求】:**

一、防火门必须符合GB12955-2008《防火门》和国家现行设计规范、验收标准，提供检测报告、消防许可证、竣工报告、合格证，必须通过地方消防质监等主管部门验收。

二、技术、材质要求：门框板和门扇面板必须经过酸洗磷化防锈处理

1.钢质防火门门框材质：不小于1.2mm厚冷轧钢板【门宽1.2m以上（含1.2m）】；不小于0.8mm厚冷轧钢板【门宽1.2m以下（不含1.2m）】

2.钢质防火门门扇材质：不小于0.8mm厚冷轧钢板；

3.钢质防火门加固件材质：不小于1.2mm厚钢板，如有螺栓孔厚度不小于3.0mm；

4.填充物：符合环保要求和规范要求的防火填充材料（如门扇内填充珍珠岩材料防火材料、门框内填充水泥类防火材料）；提供国家相关部门颁发的检测合格报告及消防身份证；

5.密封要求：门框设置密封槽，槽内镶嵌耐火阻燃的防火膨胀密封条；防火膨胀密封条膨胀性能：在升温100℃膨胀扩大2-3倍。耐温性：温升至980℃时，不燃烧、不灰化、耐酸、碱、水性；浸泡72h以上，无溶蚀、无溶胀，重量变化率小于6%。提供国家相关部门颁发的检测合格报告；

6.所有防火门除管井门以外均设顺序（国产高档）自动闭门器，闭门器安装要结合实际。防火门均向疏散方向开启；

7.在闭门状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框间的两侧缝隙不大于3mm，上缝隙不大于3mm，双扇门中缝间隙不大于3mm；

8.门框采用整体结构，折弯气密压槽与门框用一块钢板一次成型，经数控折弯自动定位，强度高；定位准确；门框采用镶嵌式气密条结构，开启关闭无噪音，气密性好；

9.2400mm高度以内的门扇需配置3块以上304#不锈钢或镀锌钢板合页；

10.加工要求：门及门框应当坚固、刚硬、外观整洁无缺陷。按要求加强门角，以避免扭曲或者下垂。外露表面无翘曲、波折、皱折、可见凹凸、擦痕等缺陷，门角方正，所有焊点焊接牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位应平整；

11.钢质防火门表面采用静电粉末喷,亚光效果；漆要求涂层均匀，平整，光滑，不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象，颜色待定。

二、防火门的耐火时间、厚度：

1.耐火时间：甲级不低于1.5h、乙级不低于1.0h、丙级不低于0.5h；

2.门扇厚度：甲级不低于50mm、乙级不低于45mm、丙级不低于40mm，其他未列项严格依据国家规范的相应要求。

三、安全、文明施工要求：严格按《建设工程安全生产管理条例》及当地建设工程安全质量标准化文明工地标准执行。

**【投标人资格要求】：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

2、投标人应具备相应的资质。

3、所有材料均符合国家或行业质量、环保等标准。

4、信誉要求：投标人须具有良好的财务状况和商业信誉，遵守国家、法规和政策等。

5、其他要求：①如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定；②本次招标不接受联合体投标，不接受转包。

**【报名及投标】**

1、凡有意参加投标者，请于2024年4月3日上午11点前进行报名并提交相关标书及资料。

2、参加投标单位制作标书两份（装订密封并加盖骑缝印），标书中提供报价单及其他材料（据本公告【标书及文件提供】及其他采购相关要求）。

3、提交相关标书及资料可以现场提交或者邮寄。

4、招标方项目承办部门负责技术答疑澄清。

**【标书及文件提供】**：

1、参加投标单位制作标书两份，标书中需提供公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）复印件并加盖公章。投标单位法人授权书1份，法人身份证复印件1份，被授权人身份证复印件；如是法人直接投标只需提供法人代表身份证及复印件1份。售后服务承诺。至少壹份近三年类似业务的中标通知书或合同书等资料复印件加盖公章。

2、签章或签名的报价清单。

**【联系方式】**

采购人：河南省理工中等专业学校

地址：河南省郑州市茂花路6号

联系人：乔老师

电话：0371-67264622

2024.3.28